## ИБП и АКБ
ИБП | Потребляемая мощность без учета зарядки АКБ, Вт | Количество АКБ, шт. | Потребляемая мощность с учетом зарядки АКБ, Вт
APC 1000 | 50 | 0 | 75
Liebert 1000 | 50 |  | 50
Liebert 1500 | 50 |  | 50
Liebert 3000 | 60 |  | 60
АКБ 48 | 35
АКБ 72 | 50
размеры АРС 1000 | В: 2U
Ш: 19" 432мм
Г: 457мм (+100 сзади + 50 спереди) = 607мм

## 48
Мощность нагрузки, Pн | 500 | Вт
Напряжение, Uибп | 48 | В
Время автономной работы, t | 8 | ч | 480 | мин
Ток нагрузки, Iн | 10.4167 | А
Необходимая емкость АКБ, C | 83.3333 | А·ч
Максимальный ток, Imax | 18.75 | А
Потребляемая мощность, Pпотребл | 900 | Вт
Максимальная пощность, P_эпу max | 1080 | Вт
Потребляемая мощность ИБП, P ибп | 580 | Вт

## СФП модули
Zyxel |  |  | Juniper
1-волоконный | одномодовый | SFP-BX-10 | 2-волоконный | многомодовый | RX-550M-SFP
2-волоконный | одномодовый | SFP-LX-10
2-волоконный | многомодовый | SFP-SX-D
D-Link |  |  | HUAWEI
1-волоконный | одномодовый | DEM-330R и DEM-330T | 2-волоконный | одномодовый | SFP-GE-LX-SM1310
2-волоконный | одномодовый | DEM-310GT
Одномодовое | для больших расстояний
Многомодовое | для малых расстояний до 1км

## Измерения 5Е
|  |  |  | Измерение ТПП |  |  |  | Д1=0,5
| Длина, м | Емкость, нФ | Сопротивление, Ом |  | С = 45 нФ/км | L, м | С, нФ | R1, Ом |  | Измерение UTP REXANT |  |  |  | Д=0,5
| 10 | 0.5 | 1.8 |  | R1 = 180,37 Ом/км | 1 | 0.045 | 0.18037 |  |  | С = 0,021 нФ/м | L, м | С, нФ | R, Ом
| 15 | 0.7 | 2.5 | [7 empty] | R = 0,19 Ом/м | 30 | 0.63 | 5.7
| 18 | 0.8 | 3.1
| 20 | 0.9 | 3.6
| 25 | 1.1 | 4.5 | Измерение ТПП |  |  |  |  | Д2=0,4 | Зависимость сопротивления от длинны - линейная
| 30 | 1.3 | 5.4 |  | С = 45 нФ/км | L, м | С, нФ |  | R2, Ом | Зависимость емкости от длинны - НЕлинейная
| 35 | 1.5 | 6.3 |  | R2 = 277,89 Ом/км | 60 | 2.7 |  | 16.6734
| 40 | 1.8 | 7.2
| 45 | 2 | 8.1
| 50 | 2.2 | 9
| 55 | 2.4 | 9.9
| 60 | 2.7 | 10.8 |  | СТАРОЕ
| 65 | 2.9 | 11.7
| 70 | 3.1 | 12.6
| 72 | 3.2 | 12.9
- | 75 | 3.5 | 13.5
| 85 | 3.8 | 15.3

## Потери напряжения
Расчёт потерь напряжения для меди
Расчёт тока
| мощность, ВА | напряжение, В | ток, А
| 714.2857 | 220 | 3.2468
|  | 380 | 0
Расчёт сопротивления
| сопротивление меди | длина кабеля,М | сечение жилы,ММ | сопротивление жилы
| 0.0175 | 30 | 2.5 | 0.21
Расчёт потерь напряжения на заданной длине
| потеря напряжения |  | 220 | 0.68182
|  |  | 380 | 0
Расчёт потерь напряжения для алюминия
Расчёт тока
| мощность, ВА | напряжение, В | ток, А
|  | 220 | 0
|  | 380 | 0
Расчёт сопротивления
| сопротивление АL | длина кабеля,М | сечение жилы,ММ | сопротивление жилы
| 0.028 |  |  | #DIV/0!
Расчёт потерь напряжения на заданной длине
| потеря напряжения |  | 220 | #DIV/0!
|  |  | 380 | #DIV/0!

## Допустивые токи
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для проводов и кабелейх |  |  |  |  | Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
| одножильных | двухжильных |  | трехжильных
при прокладке
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле
1.5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27
2.5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500
240 | 605 | - | - | - | -
Способ прокладки | Количество проложенныхпроводов и кабелей |  | Снижающий коэффициент для проводов, питающих |  |  | Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
| одножильных | многожильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7
Многослойнои пучками | - | До 4 | 1 | -
| 2 | 2011-06-05 | 0.85 | -
| 2011-09-03 | 2011-09-07 | 0.75 | -
| 2011-11-10 | 2011-11-10 | 0.7 | -
| 2014-12-01 | 2014-12-01 | 0.65 | -
| 15-18 | 15-18 | 0.6 | -
Однослойно | 2011-04-02 | 2011-04-02 | - | 0.67
| 5 | 5 | - | 0.6
http://www.colan.ru/support/pue/tabl136.html
http://www.colan.ru/support/pue/tabl1312.html

## Мощности
| Вт | количество | Потрб
AudioCodes | 45 | 1 | 45
D-Link | 23 | 1 | 23
Zyxel | 35 |  | 0
TW300 | 50 | 1 | 50
FOM4E | 12 |  | 0
Axerra | 18 |  | 0
Alcatel | 1000 |  | 0
PAM-SAN | 5 |  | 0
WDM | 2.5 |  | 0
Libert 3000 | 60 |  | 0
АКБ 72 | 50 |  | 0
Libert 1500 | 50 |  | 0
АКБ 48 | 30 |  | 0
|  | ИТОГО | 118